## Лист1
2171.2-22,24-ТХ.ОЛ-101-V01 А/В
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № | [13 empty] | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) |  |  | ОТ | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 2
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С
|  | РБ | Х | ГОСТ 31385-2008 |  |  |  | СТО-СА-03-002-2009 | СТО-СА-03-002-2009 | [14 empty] | x | -НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  | Псковская область, Псковский район, деревня Моглино
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1 НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [9 empty] | 900 | [8 empty] | М3 |  |  | КОЛИЧЕСТВО | [5 empty] | 2 | ШТ.
1.2 ТИП РЕЗЕРВУАРА | [9 empty] | х |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА |  |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ | [9 empty] | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
[10 empty] | х |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ |  |  |  | БЕЗ ПОНТОНА | [9 empty] | С ПОНТОНОМ
[10 empty] | х |  |  | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ |  |  |  | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ | [9 empty] | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ
1.3 РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [9 empty] | 12000 | [8 empty] | ММ ВЫСОТА | [5 empty] | 8900 |  |  |  |  | ММ
1.4 КЛАСС ОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРА | [16 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | 3 КЛАСС |  |  |  | 4 КЛАСС
1.5 СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [9 empty] | не менее 20 | [7 empty] | ЛЕТ
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1 | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [8 empty] | Этиленгликоль
2.2 | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [21 empty] | 1.116 |  |  |  | Т/М3
2.3 | РАБОЧИЙЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [21 empty] | 7500 |  |  |  | ММ
2.4 | РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [21 empty] | 7700 |  |  |  | ММ
2.5 | НОРМАТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | [21 empty] | 2 |  |  |  | КПА |  |  | НЕТ
2.6 | НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | [21 empty] | 0.4 |  |  |  | КПА |  |  | НЕТ
2.7 | МАКСИМАЛЬНАЯ/МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [21 empty] | 36/5 |  |  |  | 0С
2.8 | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [21 empty] | минус 32 |  |  |  | 0С
2.9 | РАСЧЕТНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [25 empty] | КПА
2.10. | НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [25 empty] | КПА
2.11. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [21 empty] | 5 |  |  |  | БАЛЛОВ
2.12. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | [5 empty] | ПЛОТНОСТЬ | [9 empty] | 43 |  | КГ/М3 |  | ТОЛЩИНА |  |  | 56 |  |  | ММ |  |  | НЕТ
2.13 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: |  |  |  |  | ПЛОТНОСТЬ | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  | ТОЛЩИНА |  |  |  | ММ |  | 43 |  | КГ/М3 |  | ТОЛЩИНА |  |  | 56 |  |  | ММ |  |  | НЕТ
2.14 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА/РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [19 empty] | 50 | / | 20 |  |  |  | М3/ЧАС
2.15 | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [21 empty] | до 55 |  |  |  | ЦИКЛОВ В ГОД
3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.1 | СТЕНКА : |  |  |  |  | РУЛОННАЯ | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [11 empty] | Х | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [13 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.2 | ДНИЩЕ : |  |  |  |  | РУЛОННОЕ | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [12 empty] | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[5 empty] | УКЛОН : |  | УКЛОН |  |  |  |  | НАРУЖУ |  |  |  | ВНУТРЬ |  |  |  | НАРУЖУ |  |  |  |  | ВНУТРЬ |  |  |  |  | НЕТ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [13 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.3 | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА | ФОРМА | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА |  |  | Х | КОНИЧЕСКАЯ |  |  |  |  | СФЕРИЧЕСКАЯ
[6 empty] | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | КОНСТРУКЦИЯ | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ |  |  | Х | ОБОЛОЧКА |  |  |  |  | КАРКАСНАЯ |  |  |  |  | ЩИТОВАЯ
[6 empty] | КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [13 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.4 | ЛЕСТНИЦА : |  |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) | КОНСТРУКЦИЯ | [8 empty] | ШАХТНАЯ |  |  | Х | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) | [6 empty] | ШАХТНАЯ |  |  | НЕТ
[6 empty] | РУЛОННЫЙ | ОРИЕНТАЦИЯ |  |  |  |  | ЩИТОВОЙ |  |  |  | НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ) |  |  |  |  | ГРАДУСОВ (ВЫХОД НА КРЫШУ)

## Лист2
2171.2-22,24-ТХ.ОЛ-101-V01 А/В
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  |  | ОТ | [6 empty] | ЛИСТ 2 ИЗ 2
| 3.5 | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ: | НА СТЕНКЕ |  | 4 | ШТ |  | ВЫСОТА |  | 4000 |  |  |  |  | НЕТ
|  |  | В ЦЕНТРЕ КРЫШИ |  |  |  |  | ВЫСОТА |  |  |  | ММ |  |  | НЕТ
| 3.6 | КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: |  |  | х | ШТ | [8 empty] | НЕТ
| 3.7 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА: |  |  | монтажн. фланец* | [5 empty] | 2 | ШТ |  |  | НЕТ
| 3.8 | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ: | [9 empty] | ДА |  |  | НЕТ
| 3.9 | ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ: | КОНСТРУКЦИЯ |  | х | КРУГЛЫЙ |  |  |  | ЛОТКОВЫЙ |  |  |  | Х | НЕТ
[8 empty] | ДИАМЕТР ВЫПУСКА | [6 empty] | ММ
| 3.10 | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК: |  | 600х600 |  | 600х900 |  |  |  | 900х1200 |  |  |  | Х | НЕТ
| 3.11 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА ТИПА: | [11 empty] | Х
| 3.12 | ПОНТОН: | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  | СТАЛЬНОЙ | [5 empty] | АЛЮМИНИЕВЫЙ
|  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ РЕЗЕРВУАРА | [9 empty] | ММ
|  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ | [9 empty] | ММ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [7 empty] | ММ |  | НЕТ
| 3.13 | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША: | КОНСТРУКЦИЯ |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [5 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ РЕЗЕРВУАРА | [9 empty] | ММ
|  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ | [9 empty] | ММ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [7 empty] | ММ |  | НЕТ
| 3.14 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ: | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [7 empty] | ДИАМЕТР |  |  |  | ММ
|  |  | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [7 empty] | ДИАМЕТР |  |  |  | ММ
| 3.15 | ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА: | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  | ММ | ВЫСОТА | [5 empty] | ММ
|  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [7 empty] | ММ |  | НЕТ
| 3.16 | ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ: | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[5 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [7 empty] | ММ |  | НЕТ
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Материал резервуара - сталь S 30408 (готовы рассмотреть вариант изготовления из стали 12Х18Н10Т).
2. Уплотнительную поверхность фланцев патрубков выполнить по ГОСТ 33259-2015 исполнение В.
3. Патрубок дренажный (Г) выполнить с отводом вниз, расстояние от края трубы до днища резервуара-минимальное.
4. Предусмотреть анкерное крепление резервуара.
5. Крепления заземления - требуются. Количество креплений уточняется в процессе разработки конструкции
6.Обогрев резервуаров-паром давления 0,3 МПа. Внутренний подогреватель для обогрева подобрать исходя из указанных условий.
* - Пожаротушение генератором пены ГПСС-600. Установка и крепление пеногенератора на резерзуар с помощью монтажного
фланца на котором имеется выходное отверстие, закрываемое крышкой, устанавливаемой на шарнирах.
7. Теплоизоляцию выполнить из негорючего материала (НГ).
8. Молниеприемники в комплекте.
9. На основании ТЗ разработать КМД и согласовать с проектным институтом.
5. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
| 5.1 | ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
(СМ. ЛИСТ 3 ИЗ 6).
| 5.2 | ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, БУДУТ НАЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
- ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820 ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815 НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ
1,6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 0,25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ;
- РАЗМЕРЫ "А", "В" И "С" ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
| 5.3 | ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ α) И РАЗМЕР «А» МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШУЮ ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ
ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ, И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ
НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ.
Приложение: Чертежи АP- Vh25-00 (на 7 листах), проектная спецификация (на 1 листе)
Начальник ОЗМиО Слободкина О. А.