## входные аналоговые
Позиция | Тэг | Описание | Объект | Полевой кабель | РСУ/ ПАЗ | Вид сигнала | Тип сигнала | Взрывозащита типа Exi | Низ шкалы | Верх шкалы | LL | L | H | HH | Ед.изм. | см. примечание
АZТА-153001 | АZТА_153001 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10507 | АZТА_10507 | НКПР Терминол VP-1 | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10504 | АZТА_10504 | НКПР Этиленгликоль | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание 2
АZТА-10503 | АZТА_10503 | НКПР Этиленгликоль | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание 3
АZТА-10501 | АZТА_10501 | НКПР Терминол Т66, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание 4
АZТА-10528 | АZТА_10528 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10527 | АZТА_10527 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10502 | АZТА_10502 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10506 | АZТА_10506 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10505 | АZТА_10505 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10509 | АZТА_10509 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10510 | АZТА_10510 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10511 | АZТА_10511 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10512 | АZТА_10512 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10513 | АZТА_10513 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10514 | АZТА_10514 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10515 | АZТА_10515 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10516 | АZТА_10516 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10517 | АZТА_10517 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10518 | АZТА_10518 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10519 | АZТА_10519 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10520 | АZТА_10520 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10521 | АZТА_10521 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10522 | АZТА_10522 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10523 | АZТА_10523 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10524 | АZТА_10524 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10525 | АZТА_10525 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10526 | АZТА_10526 | ПДК Кислород | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-152002 | АZТА_152002 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-152001 | АZТА_152001 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10555 | АZТА_10555 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10556 | АZТА_10556 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2501 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10537 | АZТА_10537 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10538 | АZТА_10538 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10539 | АZТА_10539 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10540 | АZТА_10540 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10541 | АZТА_10541 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10542 | АZТА_10542 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10543 | АZТА_10543 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10544 | АZТА_10544 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10545 | АZТА_10545 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10546 | АZТА_10546 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10547 | АZТА_10547 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10548 | АZТА_10548 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10549 | АZТА_10549 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10550 | АZТА_10550 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10533 | АZТА_10533 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10534 | АZТА_10534 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10535 | АZТА_10535 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10536 | АZТА_10536 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10557 | АZТА_10557 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10558 | АZТА_10558 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 1 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10559 | АZТА_10559 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10560 | АZТА_10560 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10561 | АZТА_10561 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10562 | АZТА_10562 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10563 | АZТА_10563 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10564 | АZТА_10564 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10565 | АZТА_10565 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10566 | АZТА_10566 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10567 | АZТА_10567 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10568 | АZТА_10568 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10569 | АZТА_10569 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10570 | АZТА_10570 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10571 | АZТА_10571 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10572 | АZТА_10572 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10573 | АZТА_10573 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10574 | АZТА_10574 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10575 | АZТА_10575 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10576 | АZТА_10576 | ПДК Кислород | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-156002 | АZТА_156002 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-152003 | АZТА_152003 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-152004 | АZТА_152004 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-152005 | АZТА_152005 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10592 | АZТА_10592 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10593 | АZТА_10593 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10594 | АZТА_10594 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10595 | АZТА_10595 | НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10596 | АZТА_10596 | НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10597 | АZТА_10597 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10598 | АZТА_10598 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10599 | АZТА_10599 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10600 | АZТА_10600 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10601 | АZТА_10601 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10602 | АZТА_10602 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10603 | АZТА_10603 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10604 | АZТА_10604 | НКПР терминол VP-1, НКПР Диэтиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,8 по ДЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10605 | АZТА_10605 | НКПР терминол VP-1, НКПР Диэтиленгликоль | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,8 по ДЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10626 | АZТА_10626 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10627 | АZТА_10627 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10587 | АZТА_10587 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10588 | АZТА_10588 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10589 | АZТА_10589 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10590 | АZТА_10590 | НКПР Тетрагидрофуран, НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 1 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10591 | АZТА_10591 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 2 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10585 | АZТА_10585 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10586 | АZТА_10586 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10625 | АZТА_10625 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10606 | АZТА_10606 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10607 | АZТА_10607 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10608 | АZТА_10608 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10609 | АZТА_10609 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10610 | АZТА_10610 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10611 | АZТА_10611 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10612 | АZТА_10612 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10613 | АZТА_10613 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10614 | АZТА_10614 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10615 | АZТА_10615 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10616 | АZТА_10616 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10617 | АZТА_10617 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10618 | АZТА_10618 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10619 | АZТА_10619 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10620 | АZТА_10620 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10621 | АZТА_10621 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10622 | АZТА_10622 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10623 | АZТА_10623 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10624 | АZТА_10624 | ПДК Кислород | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-151001 | АZТА_151001 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10630 | АZТА_10630 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10632 | АZТА_10632 | НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10633 | АZТА_10633 | НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10634 | АZТА_10634 | НКПР Терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10635 | АZТА_10635 | НКПР Терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10636 | АZТА_10636 | НКПР Терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10637 | АZТА_10637 | НКПР терминол VP-1, НКПР Этиленгликоль | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10638 | АZТА_10638 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10639 | АZТА_10639 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10640 | АZТА_10640 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10641 | АZТА_10641 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1 | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (3,7 по VP-1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10642 | АZТА_10642 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НПКР Диэтиленгликоль | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10643 | АZТА_10643 | НКПР Терминол Т66, НКПР терминол VP-1, НПКР Диэтиленгликоль | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10644 | АZТА_10644 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10645 | АZТА_10645 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10646 | АZТА_10646 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10647 | АZТА_10647 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10675 | АZТА_10675 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10648 | АZТА_10648 | НКПР Тетрагидрофуран, НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10649 | АZТА_10649 | НКПР Тетрагидрофуран, НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10650 | АZТА_10650 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10651 | АZТА_10651 | НКПР Ацетальдегид | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10652 | АZТА_10652 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10653 | АZТА_10653 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10654 | АZТА_10654 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10655 | АZТА_10655 | НКПР Бутан-1,4-диол | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10656 | АZТА_10656 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10657 | АZТА_10657 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10658 | АZТА_10658 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10659 | АZТА_10659 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10660 | АZТА_10660 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10661 | АZТА_10661 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10662 | АZТА_10662 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10663 | АZТА_10663 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10664 | АZТА_10664 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10665 | АZТА_10665 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10666 | АZТА_10666 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10667 | АZТА_10667 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10668 | АZТА_10668 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10669 | АZТА_10669 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10670 | АZТА_10670 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10671 | АZТА_10671 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10672 | АZТА_10672 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10673 | АZТА_10673 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10674 | АZТА_10674 | ПДК Кислород | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10681 | АZТА_10681 | НКПР Терминол Т66 | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-10682 | АZТА_10682 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10683 | АZТА_10683 | НКПР Тетрагидрофуран | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-10581 | АZТА_10581 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10582 | АZТА_10582 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10583 | АZТА_10583 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10584 | АZТА_10584 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10585 | АZТА_10585 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10586 | АZТА_10586 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10587 | АZТА_10587 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10588 | АZТА_10588 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10589 | АZТА_10589 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10590 | АZТА_10590 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-10591 | АZТА_10591 | ПДК Кислород | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-30501 | АZТА_30501 | ПДК Кислород | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 | 23 |  | % об.д.
АZТА-14500 | АZТА_14500 | ПДК Кислород | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-14501 | АZТА_14501 | ПДК Кислород | 14/отм.+30,350 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 |  |  | % об.д.
АZТА-15501 | АZТА_15501 | НКПР Терминол Т66 | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-15502 | АZТА_15502 | НКПР Терминол Т66 | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-15503 | АZТА_15503 | НКПР Терминол Т66 | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-15504 | АZТА_15504 | НКПР Терминол Т66 | 15/3/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-15505 | АZТА_15505 | НКПР Терминол Т66 | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16501 | АZТА_16501 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16502 | АZТА_16502 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16503 | АZТА_16503 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16504 | АZТА_16504 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16505 | АZТА_16505 | НКПР Терминол Т66 | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16506 | АZТА_16506 | НКПР Терминол Т66 | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16507 | АZТА_16507 | НКПР Терминол Т66 | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16508 | АZТА_16508 | НКПР Терминол Т66 | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16509 | АZТА_16509 | НКПР Терминол Т66 | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2101 (4,4) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-16510 | АZТА_16510 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16511 | АZТА_16511 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-16512 | АZТА_16512 | НКПР Тетрагидрофуран | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17501 | АZТА_17501 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17502 | АZТА_17502 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17504 | АZТА_17504 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17505 | АZТА_17505 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17506 | АZТА_17506 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17507 | АZТА_17507 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-17508 | АZТА_17508 | НКПР Тетрагидрофуран | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19501 | АZТА_19501 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19502 | АZТА_19502 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19503 | АZТА_19503 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19504 | АZТА_19504 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19505 | АZТА_19505 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19506 | АZТА_19506 | НКПР Бутан-1,4-диол | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-19510 | АZТА_19510 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-19511 | АZТА_19511 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-19512 | АZТА_19512 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-19513 | АZТА_19513 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-19514 | АZТА_19514 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-19515 | АZТА_19515 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 19 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24510 | АZТА_24510 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24511 | АZТА_24511 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24512 | АZТА_24512 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24513 | АZТА_24513 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24514 | АZТА_24514 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24515 | АZТА_24515 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24516 | АZТА_24516 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24517 | АZТА_24517 | НКПР Этиленгликоль | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
АZТА-24501 | АZТА_24501 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24502 | АZТА_24502 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24503 | АZТА_24503 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24504 | АZТА_24504 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24505 | АZТА_24505 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24506 | АZТА_24506 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24507 | АZТА_24507 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-24508 | АZТА_24508 | НКПР Бутан-1,4-диол | 24 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-26500 | АZТА_26500 | ПДК Кислород | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 | 23 |  | % об.д.
АZТА-26501 | АZТА_26501 | ПДК Кислород | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 | 23 |  | % об.д.
АZТА-26502 | АZТА_26502 | ПДК Кислород | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 30 |  | 19 | 23 |  | % об.д.
АZТА-22501 | АZТА_22501 | НКПР Бутан-1,4-диол | 22 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 50 |  |  | 10 |  | % | ДАТ-М-05Г, 3х-проводная сх.подкл.
АZТА-22502 | АZТА_22502 | НКПР Этиленгликоль, НПКР Диэтиленгликоль | 22 |  | ПАЗ | AI | 4-20 мА | + | 0 | 2500 |  |  | 2100 (2,1 по ЭГ) |  | мг/м3 (%) | см. примечание
FQIR-301НВК | FQIR_301NVK | Расход. Канализация бытовых сточных вод К1 | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | м3/ч
FQIR-302,303НВК | FQIR_302NVK | Расход.Канализация органосодержащих сточных вод К34Н | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | м3/ч
FQIR-302,303НВК | FQIR_303NVK | Расход.Канализация солесодержащих сточных вод К41Н | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | м3/ч
ТIR-101НВК | ТIR_101NVK | Температура внутри шкафа узлов учета сточных вод | узлы учета |  | РСУ | AI | Pt100 | - | [6 empty] | ˚C
ТIR-102НВК | ТIR_102NVK | Температура внутри шкафа узлов учета систем водоснабжения | узлы учета |  | РСУ | AI | Pt100 | - | [6 empty] | ˚C
PIR-201НВК | PIR_201NVK | Давление. Хозяйственно-питьевой трубопровод В1 | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | 0 | 400 |  |  |  |  | кПа
PIR-202НВК | PIR_202NVK | Давление. Производственный трубопровод В3 | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | 0 | 400 |  |  |  |  | кПа
FQIR-304НВК | FQIR_304NVK | Расход. Хозяйственно-питьевой трубопровод В1 | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | м3/ч
FQIR-305НВК | FQIR_305NVK | Расход. Производственный трубопровод В3 | узлы учета |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | м3/ч
TQSA-30101В | TQSA_30101V | Температура наружного воздуха | 30 |  | РСУ | AI | Pt100 | - | минус 50 | 200 |  |  | 8 |  | ˚C
PA-10201В | PA_10201V | Давление. Воздуховод вентсистемы В5.1 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,001125 |  |  | МПа
PA-10202В | PA_10202V | Давление. Воздуховод вентсистемы В5 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,001125 |  |  | МПа
PA-10203В | PA_10203V | Давление. Воздуховод вентсистемы В6.1 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,001175 |  |  | МПа
PA-10204В | PA_10204V | Давление. Воздуховод вентсистемы В6 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,000875 |  |  | МПа
PA-10205В | PA_10205V | Давление. Воздуховод вентсистемы В3 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,0009 |  |  | МПа
PA-10206В | PA_10206V | Давление. Воздуховод вентсистемы В7 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,0009 |  |  | МПа
PA-10207В | PA_10207V | Давление. Воздуховод вентсистемы В8 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000675 |  |  | МПа
PA-10208В | PA_10208V | Давление. Воздуховод вентсистемы В9 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000375 |  |  | МПа
PA-10209В | PA_10209V | Давление. Воздуховод вентсистемы В18 | 10 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000675 |  |  | МПа
PA-28201В | PA_29201V | Давление. Воздуховод вентсистемы АВ1 | 28 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000750 |  |  | МПа
PA-15201В | PA_15201V | Давление. Воздуховод вентсистемы В1.1 | 15/2 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,000750 |  |  | МПа
PA-15202В | PA_15202V | Давление. Воздуховод вентсистемы В1 | 15/2 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,00125 | 0.00125 |  | минус 0,000700 |  |  | МПа
PA-15203В | PA_15203V | Давление. Воздуховод вентсистемы В4 | 15/3 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 2,0 | 2,0 |  | минус 0,15 кПа |  |  | кПа
PA-16201В | PA_16201V | Давление. Воздуховод вентсистемы АВ1 | 16 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000375 |  |  | МПа
PA-16202В | PA_16202V | Давление. Воздуховод вентсистемы В1 | 16 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,0003 |  |  | МПа
PA-17201В | PA_17201V | Давление. Воздуховод вентсистемы В1 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,00045 |  |  | МПа
PA-17202В | PA_17202V | Давление. Воздуховод вентсистемы AВ1 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,00045 |  |  | МПа
PA-17203В | PA_17203V | Давление. Воздуховод вентсистемы AВ2 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000525 |  |  | МПа
PA-17204В | PA_17204V | Давление. Воздуховод вентсистемы В2 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + | минус 0,0008 | 0.0008 |  | минус 0,000375 |  |  | МПа
PI-22220Т | PI_22220T | Давление. Трубопровод Т8Н | 22 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | МПа
TI-22115T | TI_222115T | Температура. Трубопровод Т8Н | 22 |  | РСУ | AI | Pt100 | - | [6 empty] | ˚C
FI-22304 | FI_22304T | Расход. Трубопровод Т8Н | 22 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м3/ч
LT-22400Т | LT_22400T | Уровень. Конденсаторный бак 1 | 22 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м
PI-26217Т | PI_26217T | Давление. Трубопровод Т8Н | 26 |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | [6 empty] | МПа
TI-26117T | TI_26117T | Температура. Трубопровод Т8Н | 26 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | ˚C
FI-26302 | FI_26302T | Расход. Трубопровод Т8Н | 26 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м3/ч
LT-26400Т | LT_26400T | Уровень. Конденсаторный бак 1 | 26 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м
PI-17212Т | PI_17212T | Давление. Трубопровод Т8Н | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | МПа
TI-17112T | TI_17112T | Температура. Трубопровод Т8Н | 17 |  | РСУ | AI | Pt100 | - | [6 empty] | ˚C
FI-17302T | FI_17302T | Расход. Трубопровод Т8Н | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м3/ч
LT-17400Т | LT_17400T | Уровень. Конденсаторный бак 1 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | м
PI-15200T | PI_15200T | Давление пара. Трубопровод Т7 | 15/1 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | [6 empty] | МПа
TI-15100T | TI_17112T | Температура пара. Трубопровод Т7 | 15/1 |  | РСУ | AI | Pt100 | - | [6 empty] | ˚C
UQIA/22,25,26,15 | UQIA_22_25 _26_15 | Измеренные и вычисленные значения технологических параметров теплопунктов и тепловых вводов (не более 60 параметров) | 22, 25, 26, 15/1,2,3, |  | РСУ | AI | RS-485 (Modbus RTU) | -
UQIA/17,16 | UQIA_17_16 | Измеренные и вычисленные значения технологических параметров теплопунктов и тепловых вводов (не более 30 параметров) | 17,16 |  | РСУ | AI | RS-485 (Modbus RTU) | -
UQIA/14 | UQIA_14 | Измеренные и вычисленные значения технологических параметров теплопунктов и тепловых вводов (не более 15 параметров) | 14 |  | РСУ | AI | RS-485 (Modbus RTU) | -
UQIA/10,30 | UQIA_10_30 | Измеренные и вычисленные значения технологических параметров теплопунктов и тепловых вводов (не более 30 параметров) | 10, 30 |  | РСУ | AI | RS-485 (Modbus RTU) | -
LT-155003 | LT_155003 | Уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | AI | 4-20 мА | - | 0 | 100 |  |  |  |  | %
PTI-22206 | PTI_22206 | Давление. Трубопровод всасывания насоса Н1 | 22 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART |  | 0 | 16 |  |  |  |  | кПа
PTI-22207 | PTI_22207 | Давление. Трубопровод нагнетания насоса Н1 | 22 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART |  | 0 | 160 |  |  |  |  | кПа
LT-29401/1 | LT_29401_1 | Уровень. Резервуары сточных вод | 29 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | 0 | 4800 |  |  | 340 | 2620 | мм
LT-29401/2 | LT_29401_2 | Уровень. Резервуары сточных вод | 29 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | - | 0 | 4800 |  |  | 840 | 2470 | мм
PIC-17205 | PIC_17205 | Давление. ТГФ на станцию фасовки | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | +
LRA-17401 | LRA_17401 | Уровень. Дренажная емкость Е4 | 17 |  | РСУ | AI | 4-20 мА HART | + |  |  |  | 0.1 | 1 |  | м
|  | Информационный сигнал от станции фасовки ТГФ | 17 |  | РСУ | AI | RS-485 (Modbus RTU) | [8 empty] | тип сигнала уточняется
Примечание: Датчик СИГМА-03М.Д1 (C1-С5). 3х-проводная сх.подкл. Измерение содержания в мг/м3, пересчет в % НКПР осуществляется в ПЛК

## выходные аналоговые
Позиция | Тэг | Описание | Объект | Полевой кабель | РСУ/ ПАЗ | Вид сигнала | Тип сигнала | Взрывозащита типа Exi | Низ шкалы | Верх шкалы | LL | L | H | HH | Ед.изм. | см. примечание
LI-155003 | LI_155003 | Индикация уровня. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | AO | 4-20 мА | - | 0 | 100 |  |  |  |  | %
PV-17205 | PV_17205 | Регулирование давления ТГФ на станцию фасовки | 17 |  | РСУ | АО | 4-20 мА | +

## входные дискретные
Позиция | Тэг | Описание | Объект | Полевой кабель | РСУ/ПАЗ | Вид сигнала | Тип сигнала | Исп. контакта | Примечание
SB10/126/1 | SB10_126_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/1
SB10/126/2 | SB10_126_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/2
SB10/126/3 | SB10_126_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/3
SB10/126/4 | SB10_126_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/4
SB10/126/5 | SB10_126_5 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/5
SB10/126/6 | SB10_126_6 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/6
SB10/126/7 | SB10_126_7 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/7
SB10/126/8 | SB10_126_8 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/8
SB10/126/9 | SB10_126_9 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/9
SB10/126/10 | SB10_126_10 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/10
SB10/126/11 | SB10_126_11 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/11
SB10/126/12 | SB10_126_12 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/12
SB10/126/13 | SB10_126_13 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/13
SB10/126/14 | SB10_126_14 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/14
SB10/126/15 | SB10_126_15 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/15
SB10/126/16 | SB10_126_16 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/16
SB10/101/1 | SB10_101_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/1
SB10/101/2 | SB10_101_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/2
SB10/101/3 | SB10_101_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/3
SB10/218/1 | SB10_218_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/1
SB10/218/2 | SB10_218_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/2
SB10/218/3 | SB10_218_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/3
SB10/218/4 | SB10_218_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/4
SB10/218/5 | SB10_218_5 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/5
SB10/218/6 | SB10_218_6 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/6
SB10/218/7 | SB10_218_7 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/7
SB10/218/8 | SB10_218_8 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/8
SB10/218/9 | SB10_218_9 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/9
SB10/218/10 | SB10_218_10 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/10
SB10/218/11 | SB10_218_11 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/11
SB10/218/12 | SB10_218_12 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/12
SB10/218/13 | SB10_218_13 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/13
SB10/218/14 | SB10_218_14 | Опробование сигнализации | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/14
SB10/312/1 | SB10_312_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/1
SB10/312/2 | SB10_312_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/2
SB10/312/3 | SB10_312_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/3
SB10/312/4 | SB10_312_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/4
SB10/312/5 | SB10_312_5 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/5
SB10/312/6 | SB10_312_6 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/6
SB10/312/7 | SB10_312_7 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/7
SB10/312/8 | SB10_312_8 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/8
SB10/312/9 | SB10_312_9 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/9
SB10/312/10 | SB10_312_10 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/10
SB10/312/11 | SB10_312_11 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/11
SB10/312/12 | SB10_312_12 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/12
SB10/312/13 | SB10_312_13 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/13
SB10/312/14 | SB10_312_14 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/14
SB10/312/15 | SB10_312_15 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/15
SB10/312/16 | SB10_312_16 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/16
SB10/312/17 | SB10_312_17 | Опробование сигнализации | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/17
SB10/412/1 | SB10_412_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/1
SB10/412/2 | SB10_412_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/2
SB10/412/3 | SB10_412_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/3
SB10/412/4 | SB10_412_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/4
SB10/412/5 | SB10_412_5 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/5
SB10/412/6 | SB10_412_6 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/6
SB10/412/7 | SB10_412_7 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/7
SB10/412/8 | SB10_412_8 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/8
SB10/412/9 | SB10_412_9 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/9
SB10/412/10 | SB10_412_10 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/10
SB10/412/11 | SB10_412_11 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/11
SB10/412/12 | SB10_412_12 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/12
SB10/412/13 | SB10_412_13 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/13
SB10/412/14 | SB10_412_14 | Опробование сигнализации | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/14
SB10/501/1 | SB10_501_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/1
SB10/501/3 | SB10_501_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/2
SB10/501/4 | SB10_501_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/3
SB10/513/1 | SB10_513_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/1
SB10/513/2 | SB10_513_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/2
SB10/513/3 | SB10_513_3 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/3
SB10/513/4 | SB10_513_4 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/4
SB10/513/5 | SB10_513_5 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/5
SB10/513/6 | SB10_513_6 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/6
SB10/518/1 | SB10_518_1 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/518/1
SB10/518/2 | SB10_518_2 | Опробование сигнализации | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 10/518/2
LZ-10401 | LZ_10401 | Появление жидкости в поддоне 53-Н01 | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10402 | LZ_10402 | Появление жидкости в поддоне 52-Н01 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10403 | LZ_10403 | Появление жидкости в поддоне 52-Н02 | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10404 | LZ_10404 | Появление жидкости в поддоне 52-Н03, 52-Н05 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10405 | LZ_10405 | Появление жидкости в поддоне 52-Н04 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10406 | LZ_10406 | Появление жидкости в поддоне 56-Н02 | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
LZ-10407 | LZ_10407 | Появление жидкости в поддоне 51-Н01 | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К1в | HZZA_К1v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К2в | HZZA_К2v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К3в | HZZA_К3v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К4в | HZZA_К4v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К5в | HZZA_К5v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К6в | HZZA_К6v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
HZZA-К7в | HZZA_К7v_H | Обратная связь: клапан открыт | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
TV-153016 | TV_153016_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-153016)
TV-152033 | TV_152033_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-152033)
TV-152035 | TV_152035_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-152035)
TV-152037 | TV_152037_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-152037)
TV-152041 | TV_152041_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-152041)
TV-152039 | TV_152039_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-152039)
TV-156097 | TV_156097_byPass | Обратная связь: клапан переключен на байпас | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-156097)
TV-120081 | TV_120081_CLOSED | Обратная связь: клапан закрыт | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex (FZ-120081)
51-Р81А | 51_Р81А_RUN | Обратная связь: насос работает | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В |  | Насос поставки Polytex
51-Р81В | 51_Р81В_RUN | Обратная связь: насос работает | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DI | = 24 В |  | Насос поставки Polytex
SB30/1 | SB30_1 | Опробование сигнализации | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 30/1
SB30/2 | SB30_2 | Опробование сигнализации | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 30/2
SB30/3 | SB30_3 | Опробование сигнализации | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 30/3
SB14/1 | SB14_1 | Опробование сигнализации | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 14/1
SB14/2 | SB14_2 | Опробование сигнализации | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 14/2
SB14/3 | SB14_3 | Опробование сигнализации | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 14/3
SB15/1 | SB15_2_1 | Опробование сигнализации | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 15/1
SB15/2 | SB15_2_2 | Опробование сигнализации | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 15/2
SB15/3 | SB15_2_3 | Опробование сигнализации | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 15/3
SB15/4 | SB15_3_1 | Опробование сигнализации | 15/3/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 15/4
SB16/1 | SB16_1 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/1
SB16/2 | SB16_2 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/2
SB16/3 | SB16_3 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/3
SB16/4 | SB16_4 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/4
SB16/5 | SB16_5 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/5
SB16/6 | SB16_6 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/6
SB16/7 | SB16_7 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/7
SB16/8 | SB16_8 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/8
SB16/9 | SB16_9 | Опробование сигнализации | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 16/9
SB17/1 | SB17_1 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/1
SB17/2 | SB17_2 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/2
SB17/3 | SB17_3 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/3
SB17/4 | SB17_4 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/4
SB17/5 | SB17_5 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/5
SB17/6 | SB17_6 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/6
SB17/7 | SB17_7 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/7
SB17/8 | SB17_8 | Опробование сигнализации | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/8
SB26/1 | SB26_1 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/1
SB26/2 | SB26_2 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/2
SB26/3 | SB26_3 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/3
SB26/4 | SB26_4 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/4
SB26/5 | SB26_5 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/5
SB26/6 | SB26_6 | Опробование сигнализации | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 26/6
SB19/1 | SB19_1 | Опробование сигнализации | 19 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 19/1
SB19/2 | SB19_2 | Опробование сигнализации | 19 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 19/2
SB22/1 | SB22_1 | Опробование сигнализации | 22 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 22/1
SB24/1 | SB24_1 | Опробование сигнализации | 24 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 24/1
SB24/2 | SB24_2 | Опробование сигнализации | 24 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 24/2
SB24/3 | SB24_3 | Опробование сигнализации | 24 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 24/3
SB24/4 | SB24_4 | Опробование сигнализации | 24 |  | ПАЗ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 24/4
YA-ПНС2 | PNS2_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции ПНС2 работает | 10 |  | ПАЗ | DI | = 24 В
YA-ПНС2 | PNS2_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции ПНС2 работает | 10 |  | ПАЗ | DI | = 24 В
YA-ПНС2 | PNS2_RUN3 | Обратная связь: насос 3 станции ПНС2 работает | 10 |  | ПАЗ | DI | = 24 В
YA-ПНС2 | PNS2_FAULT | Обратная связь: общая авария станции ПНС2 | 10 |  | ПАЗ | DI | = 24 В
YA-ПНС | PNS_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции ПНС работает | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-ПНС | PNS_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции ПНС работает | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-ПНС | PNS_RUN3 | Обратная связь: насос 3 станции ПНС работает | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-ПНС | PNS_FAULT | Обратная связь: общая авария станции ПНС | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
FQTI-30301В | FQTI_30301V | Расход воды хоз-питьевой | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | ВСХНд-40, выходной сигнал – импульсный, 100 л/имп.
YA-ПНС1 | PNS1_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции ПНС1 работает | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-ПНС1 | PNS1_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции ПНС1 работает | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-ПНС1 | PNS1_FAULT | Обратная связь: общая авария станции ПНС1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-НС | NS_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции НС работает | НС |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-НС | NS_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции НС работает | НС |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-НС | NS_FAULT1 | Обратная связь: авария насоса 1 станции НС | НС |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-НС | NS_FAULT2 | Обратная связь: авария насоса 2 станции НС | НС |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-НС | NS_FAULT | Обратная связь: общая авария станции НС | НС |  | РСУ | DI | = 24 В
YA-КНС1 | КNS1_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции КНС1 работает | КНС1 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС1 | КNS1_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции КНС1 работает | КНС1 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС1 | КNS1_FAULT | Обратная связь: общая авария станции КНС1 | КНС1 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС1 | КNS1_highLEVEL | Обратная связь: авария переполнения станции КНС1 | КНС1 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС2 | КNS2_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции КНС2 работает | КНС2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС2 | КNS2_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции КНС2 работает | КНС2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС2 | КNS2_FAULT | Обратная связь: общая авария станции КНС2 | КНС2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС2 | КNS2_highLEVEL | Обратная связь: авария переполнения станции КНС2 | КНС2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС3 | КNS3_RUN1 | Обратная связь: насос 1 станции КНС3 работает | КНС3 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС23 | КNS3_RUN2 | Обратная связь: насос 2 станции КНС3 работает | КНС3 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНС3 | КNS3_FAULT | Обратная связь: общая авария станции КНС3 | КНС3 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-КНC3 | КNS3_highLEVEL | Обратная связь: авария переполнения станции КНС3 | КНС3 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П1 | 10P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П1 | 10P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П2 | 10P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П2 | 10P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П3 | 10P3_FAULT | Обратная связь: вентсистема П3. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П3 | 10P3_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П3. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П4 | 10P4_FAULT | Обратная связь: вентсистема П4. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П4 | 10P4_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П4. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П5 | 10P5_FAULT | Обратная связь: вентсистема П5. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П5 | 10P5_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П5. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П5.1 | 10P5_1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П5.1. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П5.1 | 10P5_1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П5.1. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П6 | 10P6_FAULT | Обратная связь: вентсистема П6. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П6 | 10P6_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П6. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П7 | 10P7_FAULT | Обратная связь: вентсистема П7. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П7 | 10P7_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П7. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П8 | 10P8_FAULT | Обратная связь: вентсистема П8. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П8 | 10P8_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П8. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П9 | 10P9_FAULT | Обратная связь: вентсистема П9. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П9 | 10P9_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П9. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П10 | 10P10_FAULT | Обратная связь: вентсистема П10. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П10 | 10P10_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П10. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П11 | 10P11_FAULT | Обратная связь: вентсистема П11. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П11 | 10P11_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П11. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П12 | 10P12_FAULT | Обратная связь: вентсистема П12. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П12 | 10P12_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П12. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П13 | 10P13_FAULT | Обратная связь: вентсистема П13. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П13 | 10P13_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П13. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П14 | 10P14_FAULT | Обратная связь: вентсистема П14. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П14 | 10P14_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П14. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П15 | 10P15_FAULT | Обратная связь: вентсистема П15. Авария | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-10П15 | 10P15_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П15. Угроза замерзания | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-14П1 | 14P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-14П1 | 14P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-14П2 | 14P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-14П2 | 14P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-15П1 | 15P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-15П1 | 15P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-15П2 | 15P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-15П2 | 15P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-16П1 | 16P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-16П1 | 16P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П1 | 17P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П1 | 17P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П2 | 17P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П2 | 17P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П3 | 17P3_FAULT | Обратная связь: вентсистема П3. Авария | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П3 | 17P3_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П3. Угроза замерзания | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П4 | 17P4_FAULT | Обратная связь: вентсистема П4. Авария | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-17П4 | 17P4_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П4. Угроза замерзания | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-22П1 | 22P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-22П1 | 22P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-22П2 | 22P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-22П2 | 22P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-25П1 | 25P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 25 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-25П1 | 25P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 25 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-25П2 | 25P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 25 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-25П2 | 25P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 25 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1 | 26P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1 | 26P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1.1 | 26P1_1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1.1. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1.1 | 26P1_1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1.1. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1.2 | 26P1_2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1.2. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П1.2 | 26P1_2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1.2. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П2 | 26P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П2 | 26P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П3 | 26P3_FAULT | Обратная связь: вентсистема П3. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П3 | 26P3_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П3. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П4 | 26P4_FAULT | Обратная связь: вентсистема П4. Авария | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-26П4 | 26P4_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П4. Угроза замерзания | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П1 | 30P1_FAULT | Обратная связь: вентсистема П1. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П1 | 30P1_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П1. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П2 | 30P2_FAULT | Обратная связь: вентсистема П2. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П2 | 30P2_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П2. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П3 | 30P3_FAULT | Обратная связь: вентсистема П3. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П3 | 30P3_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П3. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П4 | 30P4_FAULT | Обратная связь: вентсистема П4. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П4 | 30P4_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П4. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П5 | 30P5_FAULT | Обратная связь: вентсистема П5. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П5 | 30P5_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П5. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П6 | 30P6_FAULT | Обратная связь: вентсистема П6. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П6 | 30P6_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П6. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П7 | 30P7_FAULT | Обратная связь: вентсистема П7. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П7 | 30P7_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П7. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П8 | 30P8_FAULT | Обратная связь: вентсистема П8. Авария | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
YA-30П8 | 30P8_FREEZE | Обратная связь: вентсистема П8. Угроза замерзания | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В3 | 10V3_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В3 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В3/1 | 10V3_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В3/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В3/2 | 10V3_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В3/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5 | 10V5_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В5 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5/1 | 10V5_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В5/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5/2 | 10V5_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В5/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5.1 | 10V5.1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В5.1 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5.1/1 | 10V5.1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В5.1/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В5.1/2 | 10V5.1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В5.1/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6 | 10V6_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В6 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6/1 | 10V6_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В6/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6/2 | 10V6_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В6/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6.1 | 10V6.1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В6.1 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6.1/1 | 10V6.1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В6.1/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В6.1/2 | 10V6.1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В6.1/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В7 | 10V7_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В7 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В7/1 | 10V7_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В7/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В7/2 | 10V7_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В7/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В8 | 10V8_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В8 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В8/1 | 10V8_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В8/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В8/2 | 10V8_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В8/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В9 | 10V9_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В9 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В9/1 | 10V9_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В9/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В9/2 | 10V9_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В9/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В18 | 10V18_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В18 | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В18/1 | 10V18_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В18/1 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10В18/2 | 10V18_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В18/2 включен | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ3.1 | 10КV3.1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3.1 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ3.1 | 10КV3.1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3.1 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ3.2 | 10КV3.2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3.2 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ3.2 | 10КV3.2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3.2 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ3.3 | 10КV3.3_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3.3 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ3.3 | 10КV3.3_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3.3 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ3.4 | 10КV3.4_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3.4 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ3.4 | 10КV3.4_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3.4 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ3.5 | 10КV3.5_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3.5 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ3.5 | 10КV3.5_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3.5 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ4.1 | 10КV4.1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4.1 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ4.1 | 10КV4.1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4.1 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ4.2 | 10КV4.2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4.2 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ4.2 | 10КV4.2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4.2 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ4.3 | 10КV4.3_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4.3 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ4.3 | 10КV4.3_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4.3 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ4.4 | 10КV4.4_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4.4 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ4.4 | 10КV4.4_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4.4 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-10КВ4.5 | 10КV4.5_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4.5 открыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-10КВ4.5 | 10КV4.5_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4.5 закрыт | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15КВ1 | 15КV1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ1 открыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-15КВ1 | 15КV1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ1 закрыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15КВ1 | 15КV1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ1 открыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-15КВ1 | 15КV1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ1 закрыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15КВ2 | 15КV2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ2 открыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-15КВ2 | 15КV2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ2 закрыт | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1 | 15V1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В1 | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1/1 | 15V1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/1 включен | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1/2 | 15V1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/2 включен | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1.1 | 15V1.1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В1.1 | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1.1/1 | 15V1.1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В1.1/1 включен | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В1.1/2 | 15V1.1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В1.1/2 включен | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В2.1 | 15V2.1_RUN | Обратная связь: вентилятор В2.1 включен | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-15В4 | 15V4_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В4 | 15/2 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NZSA-15В4/1 | 15V4_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В4/1 включен | 15/2 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-15В4/2 | 15V4_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В4/2 включен | 15/2 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NSA-16В1 | 16V1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В1 | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-16В1/1 | 16V1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/1 включен | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-16В1/2 | 16V1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/2 включен | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-16АВ1 | 16АV1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы АВ1 | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NZSA-16АВ1/1 | 16АV1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/1 включен | 16 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-16АВ1/2 | 16АV1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/2 включен | 16 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-16КВ2 | 16КV2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ2 открыт | 16 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-16КВ2 | 16КV2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ2 закрыт | 16 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NSA-17АВ1 | 17АV1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы АВ1 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17АВ1/1 | 17АV1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/1 включен | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17АВ1/2 | 17АV1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/2 включен | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17КВ1 | 17КV1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ1 открыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-17КВ1 | 17КV1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ1 закрыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17КВ2 | 17КV2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ2 открыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-17КВ2 | 17КV2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ2 закрыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NSA-17АВ2 | 17АV2_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы АВ2 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17АВ2/1 | 17АV2_1_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ2/1 включен | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17АВ2/2 | 17АV2_2_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ2/2 включен | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17КВ3 | 17КV3_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3 открыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-17КВ3 | 17КV3_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3 закрыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-17КВ4 | 17КV4_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4 открыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-17КВ4 | 17КV4_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4 закрыт | 17 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В1 | 17V1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В1 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В1/1 | 17V1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/1 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В1/2 | 17V1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В1/2 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В2 | 17V2_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы В2 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В2/1 | 17V2_1_RUN | Обратная связь: вентилятор В2/1 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17В2/2 | 17V2_2_RUN | Обратная связь: вентилятор В2/2 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
PS-26201В | PS_26201V | Минимальное давление в воздуховоде вентсистемы АВ1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26АВ1 | 26АV1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы АВ1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-25АВ1/1 | 26АV1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/1 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26АВ1/2 | 26АV1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/2 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26В1 | 26V1_RUN | Обратная связь: вентилятор В1 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26В3.1 | 26V3.1_RUN | Обратная связь: вентилятор В3.1 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-28АВ1 | 28АV1_AVR | Обратная связь: АВР вентсистемы АВ1 | 28 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NZSA-28АВ1/1 | 28АV1_1_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/1 включен | 28 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-28АВ1/2 | 28АV1_2_RUN | Обратная связь: вентилятор АВ1/2 включен | 28 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NZSA-28КВ6 | 28КV6_OPENED | Обратная связь: клапан КВ6 открыт | 28 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НЗ
NZSA-28КВ6 | 28КV6_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ6 закрыт | 28 |  | ПАЗ | DI | = 24 В | НР
NSA-30В11.1 | 30V11.1_RUN | Обратная связь: вентилятор В11.1 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30В19.1 | 30V19.1_RUN | Обратная связь: вентилятор В19.1 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ1 | 30КV1_OPENED | Обратная связь: клапан КВ1 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ1 | 30КV1_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ1 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ2 | 30КV2_OPENED | Обратная связь: клапан КВ2 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ2 | 30КV2_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ2 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ3 | 30КV3_OPENED | Обратная связь: клапан КВ3 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ3 | 30КV3_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ3 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ4 | 30КV4_OPENED | Обратная связь: клапан КВ4 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ4 | 30КV4_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ4 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ5 | 30КV5_OPENED | Обратная связь: клапан КВ5 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ5 | 30КV5_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ5 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30КВ6 | 30КV6_OPENED | Обратная связь: клапан КВ6 открыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ
NSA-30КВ6 | 30КV6_CLOSED | Обратная связь: клапан КВ6 закрыт | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30К1 | 30К1_AVR | Обратная связь: АВР системы кондиционирования К1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30К1/1 | 30К1_1_RUN | Обратная связь: кондиционер К1/1 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30К1/2 | 30К1_2_RUN | Обратная связь: кондиционер К1/2 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30К1/1 | 30К1_1_FAULT | Обратная связь: авария кондиционера К1/1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-30К1/2 | 30К1_2_FAULT | Обратная связь: авария кондиционера К1/2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NA-30Н2 | 30N2_RUN | Обратная связь: насос Н2 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-22Н3 | 22N3_AVR | Обратная связь: АВР насосов 3 | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-22Н3/1 | 22N3_1_RUN | Обратная связь: насос 3/1 включен | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-22Н3/2 | 22N3_2_RUN | Обратная связь: насос 3/2 включен | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-22Н3/1 | 22N3_1_FAULT | Обратная связь: авария насоса 3/1 | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-22Н3/2 | 22N3_2_FAULT | Обратная связь: авария насоса 3/2 | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26Н2 | 26N2_AVR | Обратная связь: АВР насосов 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26Н2/1 | 26N2_1_RUN | Обратная связь: насос 2/1 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26Н2/2 | 26N2_2_RUN | Обратная связь: насос 2/2 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26Н2/1 | 26N2_1_FAULT | Обратная связь: авария насоса 2/1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-26Н2/2 | 26N2/2_FAULT | Обратная связь: авария насоса 2/2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA17Н2 | 17N2_AVR | Обратная связь: АВР насосов 2 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17Н2/1 | 17N2_1_RUN | Обратная связь: насос 2/1 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17Н2/2 | 17N2_2_RUN | Обратная связь: насос 2/2 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17Н2/1 | 17N2_1_FAULT | Обратная связь: авария насоса 2/1 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
NSA-17Н2/2 | 17N2_2_FAULT | Обратная связь: авария насоса 2/2 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В | НР
HSA-15Зд1 | 15Zd1_OPENED | Обратная связь: задвижка 1 открыта | 15/1 |  | РСУ | DI | = 24 В
HSA-15Зд1 | 15Zd1_CLOSED | Обратная связь: задвижка 1 закрыта | 15/1 |  | РСУ | DI | = 24 В
XV-211122 | XV_211122_OPENED | Обратная связь: клапан открыт | 17 |  | ПАЗ | DI | NAMUR |  | Клапан поставки Polytex
XV-211122 | XV_211122_CLOSED | Обратная связь: клапан закрыт | 17 |  | ПАЗ | DI | NAMUR |  | Клапан поставки Polytex
XV-155011 | XV_155011_OPENED | Обратная связь: клапан открыт | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В | НЗ | Клапан поставки Polytex
SB14/1 | SB14_1 | Открыть клапан XV-155011 | 14 |  | РСУ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 14/4
SB14/2 | SB14_1 | Закрыть клапан XV-155011 | 14 |  | РСУ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 14/4
LS-155004 | LS_155004 | Минимальный уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Датчик поставки Polytex
LS-155007 | LS_155007 | Минимальный уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Датчик поставки Polytex
LS-155005 | LS_155005 | Предмаксимальный уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Датчик поставки Polytex
LS-155008 | LS_155008 | Предмаксимальный уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Датчик поставки Polytex
LS-155006 | LS_155006 | Максимальный уровень. Силос 55-S01 | 14 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Датчик поставки Polytex
| FIRE_10SSP | Пожар в здании 10, участок SSP | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В
| FIRE_10CP | Пожар в здании 10, участок СP | 10 |  | РСУ | DI | = 24 В
| FIRE_16 | Пожар в здании 16 | 16 |  | РСУ | DI | = 24 В
| FIRE_17 | Пожар в здании 17 | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В
LS-22400 | LS_2240 | Минимальный уровень в насосе Н1 | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В
NSA-22Н1 | 22N1_RUN | Обратная связь: насос 2 включен | 22 |  | РСУ | DI | = 24 В
SB17/9 | SB17_9 | Опробование сигнализации | 17 |  | РСУ | DI | ~ 220 В | НР | Пост 17/9
NSA-17В2 | 17В2_RUN | Обратная связь: вентилятор В2 включен | 17 |  | РСУ | DI | ~ 220 В
HSGA-17К1 | 17К1_OPENED | Обратная связь: задвижка К1 открыта | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В
HSGA-17К1 | 17К1_CLOSED | Обратная связь: задвижка К1 закрыта | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В
281-В11 | 218_В11_RUN | Обратная связь: вентилятор 281-В11 включен | 17 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Вентилятор поставки Polytex
ТП-6 | TP6_QF1_ON | Обратная связь: вводной автомат QF1 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Количество сигналов уточняется по данным производителя ТП-6
ТП-6 | TP6_QF1_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF1 отключен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF1_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF2_ON | Обратная связь: вводной автомат QF2 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF2_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF2 отключен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF2_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF3_ON | Обратная связь: вводной автомат QF3 включен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF3_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF3 отключен | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_QF3_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S1_Tmax_STOP | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (отключение). Секция 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S1_Tmax_ALARM | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (сигнализация). Секция 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S1_FAULT | Обратная связь: авария трансформатора. Секция 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S2_Tmax_STOP | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (отключение). Секция 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S2_Tmax_ALARM | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (сигнализация). Секция 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-6 | TP6_S2_FAULT | Обратная связь: авария трансформатора. Секция 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF1_ON | Обратная связь: вводной автомат QF1 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Количество сигналов уточняется по данным производителя ТП-7
ТП-7 | TP7_QF1_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF1 отключен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF1_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF2_ON | Обратная связь: вводной автомат QF2 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF2_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF2 отключен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF2_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF3_ON | Обратная связь: вводной автомат QF3 включен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF3_OFF | Обратная связь: вводной автомат QF3 отключен | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_QF3_FAULT | Обратная связь: авария вводного автомата QF3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S1_Tmax_STOP | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (отключение). Секция 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S1_Tmax_ALARM | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (сигнализация). Секция 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S1_FAULT | Обратная связь: авария трансформатора. Секция 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S2_Tmax_STOP | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (отключение). Секция 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S2_Tmax_ALARM | Обратная связь: максимальная температура трансформатора (сигнализация). Секция 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
ТП-7 | TP7_S2_FAULT | Обратная связь: авария трансформатора. Секция 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_1_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Количество сигналов уточняется по данным производителя РП1
РП1 | RP1_1_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_1_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_1_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_1_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 1 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_2_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_2_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_2_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_2_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_2_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 2 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_3_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_3_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_3_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_3_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_3_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 3 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_4_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 4 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_4_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 4 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_5_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 5 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_5_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 5 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_5_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 5 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_5_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 5 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_5_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 5 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_6_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 6 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_6_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 6 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_6_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 6 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_6_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 6 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_6_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 6 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_7_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 7 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_7_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 7 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_7_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 7 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_7_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 7 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_7_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 7 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_8_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 8 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_8_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 8 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_8_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 8 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_8_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 8 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_8_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 8 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_9_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 9 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_9_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 9 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_10_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 10 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_10_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 10 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_10_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 10 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_10_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 10 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_10_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 10 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_11_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 11 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_11_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 11 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_11_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 11 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_11_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 11 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП1 | RP1_11_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 11 | 30 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_1_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В |  | Количество сигналов уточняется по данным производителя РП1
РП2 | RP2_1_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_1_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_1_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_1_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 1 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_2_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_2_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_2_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_2_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_2_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 2 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_3_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_3_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_3_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_3_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_3_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 3 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_4_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 4 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_4_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 4 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_5_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 5 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_5_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 5 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_5_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 5 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_5_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 5 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_5_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 5 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_6_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 6 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_6_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 6 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_6_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 6 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_6_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 6 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_6_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 6 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_7_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 7 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_7_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 7 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_7_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 7 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_7_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 7 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_7_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 7 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_8_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 8 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_8_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 8 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_8_ALARM2 | Обратная связь: аварийное отключение выключателя. Ячейка 8 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_8_ON | Обратная связь: выключатель включен. Ячейка 8 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_8_OFF | Обратная связь: выключатель отключен. Ячейка 8 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_9_FAULT | Обратная связь: авария. Ячейка 9 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В
РП2 | RP2_9_ALARM1 | Обратная связь: срабатывание защит. Ячейка 9 | 26 |  | РСУ | DI | = 24 В

## выходные дискретные
Позиция | Тэг | Описание | Объект | Полевой кабель | РСУ/ПАЗ | Вид сигнала | Тип сигнала | Исп. Контакта | Примечание
HL10/126/1 | HL10_126_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/1
HL10/126/2 | HL10_126_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/2
HL10/126/3 | HL10_126_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/3
HL10/126/4 | HL10_126_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/4
HL10/126/5 | HL10_126_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/5
HL10/126/6 | HL10_126_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/6
HL10/126/7 | HL10_126_7 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/7
HL10/126/8 | HL10_126_8 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/8
HL10/126/9 | HL10_126_9 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/9
HL10/126/10 | HL10_126_10 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/10
HL10/126/11 | HL10_126_11 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/11
HL10/126/12 | HL10_126_12 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/12
HL10/126/13 | HL10_126_13 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/13
HL10/126/14 | HL10_126_14 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/14
HL10/126/15 | HL10_126_15 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/15
HL10/126/16 | HL10_126_16 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/126/16
HL10/101/1 | HL10_101_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/1
HL10/101/2 | HL10_101_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/2
HL10/101/3 | HL10_101_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/101/3
HА10/126/1 | HА10_126_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/2 | HА10_126_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/3 | HА10_126_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/4 | HА10_126_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/5 | HА10_126_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/6 | HА10_126_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/7 | HА10_126_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/8 | HА10_126_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/9 | HА10_126_9 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/10 | HА10_126_10 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/11 | HА10_126_11 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/12 | HА10_126_12 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/13 | HА10_126_13 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/14 | HА10_126_14 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/15 | HА10_126_15 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/126/16 | HА10_126_16 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/101/1 | HА10_101_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/101/2 | HА10_101_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/101/3 | HА10_101_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL10/218/1 | HL10_218_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/1
HL10/218/2 | HL10_218_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/2
HL10/218/3 | HL10_218_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/3
HL10/218/4 | HL10_218_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/4
HL10/218/5 | HL10_218_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/5
HL10/218/6 | HL10_218_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/6
HL10/218/7 | HL10_218_7 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/7
HL10/218/8 | HL10_218_8 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/8
HL10/218/9 | HL10_218_9 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/218/9
HL10/201/10 | HL10_201_10 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/201/10
HL10/201/11 | HL10_201_11 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/201/11
HL10/201/12 | HL10_201_12 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/201/12
HL10/201/13 | HL10_201_13 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/201/13
HL10/201/14 | HL10_201_14 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/201/14
HА10/218/1 | HА10_218_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/2 | HА10_218_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/3 | HА10_218_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/4 | HА10_218_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/5 | HА10_218_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/6 | HА10_218_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/7 | HА10_218_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/8 | HА10_218_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/218/9 | HА10_218_9 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/201/10 | HА10_201_10 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/201/11 | HА10_201_11 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/201/12 | HА10_201_12 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/201/13 | HА10_201_13 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/201/14 | HА10_201_14 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL10/312/1 | HL10_312_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/1
HL10/312/2 | HL10_312_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/2
HL10/312/3 | HL10_312_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/3
HL10/312/4 | HL10_312_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/4
HL10/312/5 | HL10_312_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/5
HL10/312/6 | HL10_312_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/6
HL10/312/7 | HL10_312_7 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/7
HL10/312/8 | HL10_312_8 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/8
HL10/312/9 | HL10_312_9 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/9
HL10/312/10 | HL10_312_10 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/10
HL10/312/11 | HL10_312_11 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/11
HL10/312/12 | HL10_312_12 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/312/12
HL10/301/13 | HL10_301_13 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/301/13
HL10/301/14 | HL10_301_14 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/301/14
HL10/301/15 | HL10_301_15 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/301/15
HL10/301/16 | HL10_301_16 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/301/16
HL10/301/17 | HL10_301_17 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/301/17
HА10/312/1 | HА10_312_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/2 | HА10_312_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/3 | HА10_312_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/4 | HА10_312_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/5 | HА10_312_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/6 | HА10_312_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/7 | HА10_312_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/8 | HА10_312_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/9 | HА10_312_9 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/10 | HА10_312_10 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/11 | HА10_312_11 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/312/12 | HА10_312_12 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/301/13 | HА10_301_13 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/301/14 | HА10_301_14 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/301/15 | HА10_301_15 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/301/16 | HА10_301_16 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/301/17 | HА10_301_17 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL10/412/1 | HL10_412_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/1
HL10/412/2 | HL10_412_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/2
HL10/412/3 | HL10_412_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/3
HL10/412/4 | HL10_412_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/4
HL10/412/5 | HL10_412_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/5
HL10/412/6 | HL10_412_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/6
HL10/412/7 | HL10_412_7 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/7
HL10/412/8 | HL10_412_8 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/8
HL10/412/9 | HL10_412_9 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/412/9
HL10/401/10 | HL10_401_10 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/401/10
HL10/401/11 | HL10_401_11 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/401/11
HL10/401/12 | HL10_401_12 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/401/12
HL10/401/13 | HL10_401_13 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/401/13
HL10/401/14 | HL10_401_14 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/401/14
HА10/412/1 | HА10_412_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/2 | HА10_412_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/3 | HА10_412_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/4 | HА10_412_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/5 | HА10_412_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/6 | HА10_412_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/7 | HА10_412_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/8 | HА10_412_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/412/9 | HА10_412_9 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+21,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/401/10 | HА10_401_10 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/401/11 | HА10_401_11 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/401/12 | HА10_401_12 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/401/13 | HА10_401_13 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/401/14 | HА10_401_14 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL10/501/1 | HL10_501_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/1
HL10/501/2 | HL10_501_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/2
HL10/501/3 | HL10_501_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/501/3
HL10/513/1 | HL10_513_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/1
HL10/513/2 | HL10_513_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/2
HL10/513/3 | HL10_513_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/3
HL10/513/4 | HL10_513_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/4
HL10/513/5 | HL10_513_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/5
HL10/513/6 | HL10_513_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/513/6
HL10/518/1 | HL10_518_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/518/1
HL10/518/2 | HL10_518_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 10/518/2
HА10/501/1 | HА10_501_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/501/2 | HА10_501_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/501/3 | HА10_501_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+31,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/1 | HА10_513_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/2 | HА10_513_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/3 | HА10_513_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/4 | HА10_513_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/5 | HА10_513_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/513/6 | HА10_513_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/518/1 | HА10_518_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА10/518/2 | HА10_518_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 10/отм.+28,500 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HZZA-К1в | К1v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К2в | К2v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К3в | К3v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К4в | К4v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К5в | К5v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К6в | К6v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZZA-К7в | К7v_OPEN | Автоматическое открытие клапана | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
HZSA-SOV-153016 | SOV_153016_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-152033 | SOV_152033_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-152035 | SOV_152035_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+7,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-152037 | SOV_152037_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-152041 | SOV_152041_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-152039 | SOV_152039_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-156097 | SOV_156097_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+14,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
HZSA-SOV-120081 | SOV_120081_CLOSE | Автоматическое закрытие клапана | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Соленоидный клапан поставки Polytex
51-Р81А | 51_Р81А_STOP | Автоматическая остановка насоса | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В |  | Насос поставки Polytex
51-Р81В | 51_Р81В_STOP | Автоматическая остановка насоса | 10/отм.+25,500 |  | ПАЗ | DO | = 24 В |  | Насос поставки Polytex
HL30/1 | HL30_1 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/1
HL30/2 | HL30_2 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/1
HL30/3 | HL30_3 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/2
HL30/4 | HL30_4 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/2
HL30/5 | HL30_5 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/3
HL30/6 | HL30_6 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 30/3
HА30/1 | HА30_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА30/2 | HА30_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА30/3 | HА30_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 30/отм.+11,700 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL14/1 | HL14_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 14/1
HL14/2 | HL14_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 14/2
HL14/3 | HL14_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 14/3
HА14/1 | HА14_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА14/2 | HА14_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА14/3 | HА14_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 14/отм.+27,450 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL15/1 | HL15_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 15/1
HL15/2 | HL15_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 15/2
HL15/3 | HL15_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 15/3
HА15/1 | HА15_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/2 | HА15_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/3 | HА15_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 15/2/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/4 | HА15_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 15/3/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL16/1 | HL16_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 16/1
HL16/2 | HL16_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 16/2
HL16/3 | HL16_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 16/3
HL16/4 | HL16_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 16/4
HА16/1 | HА16_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/2 | HА16_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/3 | HА16_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/4 | HА16_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/5 | HА16_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/6 | HА16_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/7 | HА16_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/8 | HА16_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА16/9 | HА16_9 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 16/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL17/1 | HL17_1 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/1
HL17/2 | HL17_2 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/2
HL17/3 | HL17_3 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/3
HL17/4 | HL17_4 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/4
HL17/5 | HL17_5 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/5
HL17/6 | HL17_6 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/6
HL17/7 | HL17_7 | Световой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/7
HА17/1 | HА17_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/2 | HА17_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/3 | HА17_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/4 | HА17_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/5 | HА17_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/6 | HА17_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/7 | HА17_7 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА17/8 | HА17_8 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 17/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HL26/1 | HL26_1 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/1
HL26/2 | HL26_2 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/1
HL26/3 | HL26_3 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/2
HL26/4 | HL26_4 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/2
HL26/5 | HL26_5 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/3
HL26/6 | HL26_6 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/3
HL26/7 | HL26_7 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/4
HL26/8 | HL26_8 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/4
HL26/9 | HL26_9 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/5
HL26/10 | HL26_10 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/5
HL26/11 | HL26_11 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 19 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/6
HL26/12 | HL26_12 | Световой сигнал "Загазовано. Кислород. 23 % об.д." | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 26/6
HА26/1 | HА26_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА26/2 | HА26_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА26/3 | HА26_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА26/4 | HА26_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА26/5 | HА26_5 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА26/6 | HА26_6 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 26/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА19/1 | HА19_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 19 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА19/2 | HА19_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 19 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА22/1 | HА22_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 22 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА24/1 | HА24_1 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 24 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА24/2 | HА24_2 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 24 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА24/3 | HА24_3 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 24 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
HА24/4 | HА24_4 | Звуковой сигнал "Загазовано" | 24 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-ПНС2 | PNS2_START | Автоматическое включение станции ПНС2 | 10/отм.0,000 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР
YA-НС | NS_permSTART | Разрешение на включение станции НС | НС |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-15В5.1 | 10V5.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В5.1 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-15В6.1 | 10V6.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В5.1 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ3.1 | 10KV3.1_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3.1 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ3.2 | 10KV3.2_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3.2 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ3.3 | 10KV3.3_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3.3 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ3.4 | 10KV3.4_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3.4 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ3.5 | 10KV3.5_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3.5 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ4.1 | 10KV4.1_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4.1 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ4.2 | 10KV4.2_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4.2 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ4.3 | 10KV4.3_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4.3 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ4.4 | 10KV4.4_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4.4 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-10КВ4.5 | 10KV4.5_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4.5 | 10 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-15КВ1 | 15KV1_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ1 | 15/2 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-15КВ2 | 15KV2_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ2 | 15/2 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-15В1.1 | 15V1.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В1.1 | 15/2 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-15В2.1 | 15V2.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В2.1 | 15/2 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-15В4 | 15V4_START | Автоматическое включение вентсистемы В4 | 15/3 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-16АВ1 | 16АV1_START | Автоматическое включение вентсистемы АВ1 (с одновременным открытием клапана КВ2) | 16 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-17АВ1 | 17АV1_START | Автоматическое включение вентсистемы АВ1 (с одновременным открытием клапанов КВ1, КВ2) | 17 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-17АВ2 | 17АV2_START | Автоматическое включение вентсистемы АВ2 (с одновременным открытием клапанов КВ3, КВ4) | 17 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-26В1 | 26V1_START | Автоматическое включение вентсистемы В1 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-26В3.1 | 26V3.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В3.1 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-26КВ1 | 26KV1_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ1 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-26КВ2 | 26KV2_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ2 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-26КВ3 | 26KV3_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-26КВ4 | 26KV4_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4 | 26 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-30В11.1 | 30V11.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В11.1 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-30В19.1 | 30V19.1_START | Автоматическое включение вентсистемы В19.1 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ1 | 30KV1_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ1 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ2 | 30KV2_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ2 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ3 | 30KV3_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ3 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ4 | 30KV4_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ4 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ5 | 30KV5_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ5 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NS-30КВ6 | 30KV6_OPEN | Автоматическое открытие клапана КВ6 | 30 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-28АВ1 | 28АV1_START | Автоматическое включение вентсистемы АВ1 (с одновременным открытием клапана КВ6) | 28 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NZSA-28АВ1 | 28АV1_START | Автоматическое включение вентсистемы АВ1 | 28 |  | ПАЗ | DO | ~ 220 В | НР
NSA-22Н3 | NSA_22N3_START | Автоматическое включение насоса Н3 | 22 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-22Н3 | NSA_22N3_STOP | Автоматическое/дистанционное отключение насоса Н3 | 22 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-26Н2 | NSA_26N2_START | Автоматическое включение насоса Н2 | 26 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-26Н2 | NSA_26N2_STOP | Автоматическое/дистанционное отключение насоса Н2 | 26 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-17Н2 | NSA_17N2_START | Автоматическое включение насоса Н2 | 17 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
NSA-17Н2 | NSA_17N2_STOP | Автоматическое/дистанционное отключение насоса Н2 | 17 |  | РСУ | DO | = 24 В | НР
HSA-15Зд1 | HSA_15Zd1_OPEN | Дистанционное открытие задвижки 1 | 15/1 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/5 | HА15_5 | Звуковой сигнал "Паровая завеса включена" | 15/1 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/6 | HА15_6 | Звуковой сигнал "Паровая завеса включена" | 15/1 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/7 | HА15_7 | Звуковой сигнал "Паровая завеса включена" | 15/1 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
HА15/8 | HА15_8 | Звуковой сигнал "Паровая завеса включена" | 15/1 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
XV-211122 | XV_211122_CLOSE | Автоматическое/дистанционное открытие/закрытие клапана | 17 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Клапан поставки Polytex
| XV_211122_OPENED_DCS | Сигнал в DCS Polytex: клапан XV-211122 открыт | 17 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Клапан поставки Polytex
| XV_211122_CLOSED_DCS | Сигнал в DCS Polytex: клапан XV-211122 закрыт | 17 |  | ПАЗ | DO | = 24 В | НР | Клапан поставки Polytex
XV-155011 | XV_155011 | Дистанционное открытие клапана | 14 |  | РСУ | DO | ~ 220 В |  | Клапан поставки Polytex
HL14/4 | HL14_4 | Световой сигнал "Клапан XV-155011 открыт" | 14 |  | РСУ | DO | ~ 220 В |  | Пост 14/4
HL14/5 | HL14_5 | Световой сигнал "Клапан XV-155011 закрыт" | 14 |  | РСУ | DO | ~ 220 В |  | Пост 14/4
| FIRE_10SSP_DCS | Сигнал в DCS Polytex: пожар в здании 10, участок SSP | 10 |  | РСУ | DO | = 24 В
| FIRE_10CP_DCS | Сигнал в DCS Polytex: пожар в здании 10, участок СP | 10 |  | РСУ | DO | = 24 В
| FIRE_16_DCS | Сигнал в DCS Polytex: пожар в здании 16 | 16 |  | РСУ | DO | = 24 В
| FIRE_17_DCS | Сигнал в DCS Polytex: пожар в здании 17 | 17 |  | РСУ | DO | = 24 В
NSA-22Н1 | NSA_22N1_STOP | Автоматическое/дистанционное отключение насоса Н1 | 22 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НЗ
HА17/9 | HА17_9 | Звуковой сигнал "Сигнализация уровня в емкости Е4" | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР
HL17/8 | HL17_8 | Световой сигнал "Минимальный уровень в емкости Е4" | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/9
HL17/9 | HL17_9 | Световой сигнал "Максимальный уровень в емкости Е4" | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В | НР | Пост 17/9
NSA-17В2 | 17В2_START | Автоматическое/дистанционное включение вентилятора В2 | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В
NSA-17В2 | 17В2_STOP | Автоматическое отключение вентилятора В2 | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В
HSGA-17К1 | 17К1_OPEN | Автоматическое открытие задвижки К1 | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В
HSGA-17К1 | 17К1_CLOSE | Автоматическое закрытие задвижки К1 | 17 |  | РСУ | DO | ~ 220 В