Исходные данные на

разработку технико-коммерческого предложения на АСУТП "верхнего" уровня

(АСУТП ОЗХ (общезаводского хозяйства) и системы ПАЗ)

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) (Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, Особая Экономическая Зона ППТ "Моглино") Шифр объекта: 2171 |
| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Псковский завод " Титан- Полимер" (ООО " Титан- Полимер") Адрес: 180502, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, Особая Экономическая Зона ППТ "Моглино", д.67, стр.1, пом.101. Тел. +7(8112)333099 |
| Характеристика системы |  |
| - процесс непрерывно-дискретный – I (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса); - степень развитости информационных функций АСУТП – II – централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ; - степень развитости управляющих функций АСУТП – I – одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т.п.); - режим выполнения управляющих функций – автоматизированный диалоговый. |  |
| Топология систем |  |

:

| Топология системы: централизованная топология. Архитектура построения сети и передачи данных: клиент-серверная архитектура. Оборудование АСУТП ОЗХ (АСУТП общезаводского хозяйства) и противоаварийной системы (системы ПАЗ) устанавливается в помещении преобразовательной здания 30 (помещение 407, категория В3). Место для размещения шкафов – 10000х9000 мм. Рабочие станции размещаются в помещении операторной здания 30 (помещение 406, категория В3). |  |
| --- | --- |
| Расстояние между преобразовательной и самым удаленным блоком по кабельным трассам, м: | ~ 600 |
| Информационная нагрузка модулей ввода-вывода |  |
| Резерв по отношению к основному оборудованию, %: - по числу каналов ввода/вывода - по производительности процессоров, осуществляющих сбор информации и управление объектом (с точки зрения расширения возможностей системы в будущем) | 20 20 |
| АСУТП ОЗХ |  |
| Количество аналоговых сигналов (4…20 мА) |  |
| Входных контролируемых (AI): Искробезопасные сигналы Неискробезопасные сигналы Выходных управляющих (AO): Искробезопасные сигналы Неискробезопасные сигналы | 21 23 1 1 |
| Количество дискретных сигналов |  |
| Входных контролируемых (DI) “сухой” контакт: =24 В ~220 В Выходных управляющих (DO) “сухой” контакт: =24 В ~220 В | 361 4 11 46 |
| Количество интерфейсных сигналов RS-485, протокол Modbus RTU | 5 |
| Система ПАЗ |  |
| Уровень полноты безопасности УПБ (SIL) - 2 |  |
| Количество аналоговых сигналов (4…20 мА) |  |
| Входных контролируемых (AI): Искробезопасные сигналы Неискробезопасные сигналы | 174 63 |
| Количество дискретных сигналов |  |
| Входных контролируемых (DI) “сухой” контакт: =24 В ~220 В Namur | 50 115 2 |
| Выходных управляющих (DO) “сухой” контакт: =24 В ~220 В | 21 231 |
| Технические характеристики человеко-машинного интерфейса |  |
| Количество рабочих станций: - АРМ АСУ ТП ОЗХ - АРМ ПАЗ - АРМ инженера АСУТП ОЗХ и ПАЗ - АРМ информационной безопасности - АРМ инженера КИПиА | 2 2 1 1 1 (ноутбук) |
| Количество LCD мониторов на АРМ (диагональ не менее 21"): - для АРМ АСУ ТП ОЗХ - для АРМ ПАЗ - для АРМ инженера АСУТП ОЗХ и ПАЗ | 2 2 2 |
| Количество серверов: - сервер АСУТП ОЗХ и ПАЗ - сервер информационной безопасности - сервер ОРС | 1 1 1 |
| Компьютер начальника смены с возможностью подключения к сети Ethernet | 1 |
| Количество сетевых печатающих устройств | 1 |
| Предпочтительный вид интерфейса для подключения интеллектуальных датчиков и удаленного оборудования | RS-485 (Modbus RTU) |
| Предпочтительная система визуализации | SCADA |
| Предпочтительные типы используемых сетей | Ethernet |
| Прикладное программное обеспечение: - пакет стандартной обработки информации, включая операции статистической обработки данных; - программа проверки достоверности данных; - программа настройки контуров; - программа учета активного времени работы электрооборудования; - программа диагностики состояния каналов системы. |  |
| Дополнительные данные |  |
| - Производство взрыво- и пожароопасно; - Электропитание: - Электропитание оборудования АСУТП ОЗХ и ПАЗ – по первой категории электроснабжения, особой группе; - Для питания оборудования АСУТП ОЗХ и ПАЗ предусмотрено 2 ввода напряжением ~220В по первой категории электроснабжения. Поставщику АСУТП ОЗХ и ПАЗ предусмотреть: -отдельный источник бесперебойного питания на каждый ввод. Время автономной работы 120 мин; -шкаф распределения питания от ИБП на шкафы АСУТП ОЗХ и ПАЗ; -питание по особой группе 1 категории схем принципиальных электрических местной сигнализации и управления клапанами - два ввода от разных ИБП ~220 В, по 3 кВт каждый. Схемы разрабатываются в РД проектного института; - Для сервисного питания АСУТП ОЗХ и ПАЗ предусмотрен 1 ввод ~220 В по 3 категории электроснабжения; - В помещении преобразовательной здания 30 предусмотрены шины защитного и функционального заземления (с сопротивлением не более 4 Ом) для оборудования АСУТП ОЗХ и ПАЗ; - Граница проектирования – кроссовый шкаф, устанавливается в помещении преобразовательной здания 30. Кроссовый шкаф - в зоне ответственности Поставщика АСУТП ОЗХ и ПАЗ. Размеры кроссового шкафа не более 2000х600х1200 (ВхГхШ), при необходимости предусмотреть несколько кроссовых шкафов; - Поставщику АСУТП ОЗХ и ПАЗ предусмотреть: -барьеры искрозащиты полевых датчиков; -питание по токовой полевых датчиков 4…20 мА; -питание =24 В дискретных сигналов "сухой контакт" (сигналы от дискретных датчиков, сигналы состояния оборудования); -питание ~220 В дискретных сигналов "сухой контакт" (сигналы “опробование” от постов сигнализации); -питание =24 В газоанализаторов ДАТ-М-05Г (ФГУП “Аналитприбор”) с трехпроводной схемой подключения. Количество приборов: 64 шт.; -питание =24 В газоанализаторов Сигма-03М.Д1(С1-С5) с полупроводниковым датчиком (ООО “Промприбор-Р”) с трехпроводной схемой подключения. Количество приборов: 83 шт.; -контроль температуры в шкафах с оборудованием АСУТП ОЗХ и ПАЗ с выводом сигналов в АСУТП ОЗХ; -промежуточные реле для перехода с напряжения ~220 В на =24 В сигналов от постов сигнализации, звонков, схем управления силовым электроборудованием; - Оборудование “верхнего” уровня основного технологического процесса (ПЛК АСУТП, АРМы АСУТП, АРМ инженера АСУТП, сервер, ИБП) в зону ответственности Поставщика АСУТП ОЗХ и ПАЗ не входят. |  |
| Все применяемые программные средства должны соответствовать международным стандартам, иметь лицензионные соглашения (лицензии), подтверждающие права на их использование; Комплекс технических средств (КТС) АСУТП ОЗХ и ПАЗ должен основываться на базе сертифицированной микропроцессорной и вычислительной техники, соответствовать действующим нормам РФ; АСУТП ОЗХ и ПАЗ должны быть аппаратно и программно реализованы автономно; Предусмотреть защитные мероприятия, исключающие возможность поражения людей электрическим током, а именно заземление сетей и конструкций систем. |  |
| Приложения к исходным данным |  |
| - Приложение А. Схема структурная АСУТП ОЗХ и ПАЗ производства ПЭТ и ПБТ; - Приложение Б. Таблица входных и выходных сигналов АСУТП ОЗХ и системы ПАЗ; - Приложение В. Рекомендуемый Заказчиком документ: “TTN-IN-TT-01 Требования к оборудованию КИПиА”; - Приложение Г. Рекомендуемый Заказчиком документ: “TTN-IN-TT-02 Требования к аппаратно-программным средствам АСУТП”; - Приложение Д. Рекомендуемый Заказчиком документ: “TTN-IN-TT-03 Требования по разработке и внедрению АСУ ТП”; - Приложение Е. Рекомендуемый Заказчиком документ: “TTN-IN-TT-04 Требования по обеспечению ИБ”; - Приложение Ж. Рекомендуемый Заказчиком документ: “TTN-IN-TT-05 Типовое техническое задание на АСУТП”. |  |
| Дополнительные услуги |  |
| - разработка ТЗ на создание АСУТП ОЗХ и ПАЗ; - разработка проектной и конструкторской документации; - разработка технорабочего проекта на информационную безопасность АСУТП ОЗХ и ПАЗ, поставка оборудования и программного обеспечения для информационной безопасности; - разработка прикладного программного обеспечения; - комплектация, монтаж и сдача "под ключ". |  |

При разработке технико-коммерческого предложения целесообразно показать отдельно стоимости:

- проектных работ;

- программной документации;

- контроллеров, ПК, комплектных устройств системы, включая программное обеспечение;

- монтажа и наладки, обучения персонала.

Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 34.602-2020 и утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 533.